## Sheet1
附件1
问题突出项目的查验机构列表
序号 | 机构名称 | 项目存在的主要问题
1 | 柳州市辰采消防检测有限公司 | 1.喷淋报警阀压力开关未能联锁启泵； 2.消火栓未能自动启泵，屋顶动压不足； 3.二至四层防烟前室自然排烟窗面积小于2平米，一层大堂未按设计要求设置自然排烟窗； 4.排烟风机防火阀无法复位； 5.联动时,非消防电源未切断。
2 | 广西千府高科工程质量检测有限公司 | 1.消防电梯前室加压送风机无法启动； 2.消防水炮管网的信号阀未设置反馈模块； 3.消防控制室切换备电时，消防水炮控制器未能正常工作； 4.备用照明未接入双电源箱； 5.储油罐未放置在储油间内，且通气管未引出室外，储油间内未敷设细沙； 6.自动跟踪定位射流系统设置稳压系统，稳压泵启泵功能异常，管网水压不足； 7.屋面高位水箱进水管无自动补水功能，与设计图纸要求不符。
3 | 广西建兴工程项目管理有限公司 | 1.联动时，多区域非消防电源未切断； 2.各设备房内的电源监控传感器点位未全部注册； 3.抗震支吊架未设置； 4.消防水泵吸水管偏心异径管未采用管顶平接； 5.高位消防水箱进水管口设置位置低于消防水箱溢流管位置； 6.电子液位仪的高低水位报警值未做标识且未调试； 7.2＃稳压泵故障，无手动启泵、故障切换启泵功能； 8.消防水泵出水管未按设计要求在单向阀前设置压力表。
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PmEzdXQxc2N5ZjEyZWtmZHU1eGQycDg8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVjk3NDIwMDYyNjAKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI1LTEyLTI1IDEwOjU0OjA3PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## Sheet2
华都检测技术（广西）集团有限公司 | 100
广西政恒消防技术有限公司 | 86
广西永正工程质量检测有限公司 | 82
广西万众工程检测有限公司 | 81
广西泰治消防检测有限公司 | 80
广西千府高科工程质量检测有限公司 | 80
广西祺瑞消防科技有限公司 | 76
广西霖烨消防技有限公司 | 76
广西联隆消防检测中心有限公司 | 75
广西建兴工程项目管理有限公司 | 75 | 柳州市辰采消防检测有限公司 | 68
广西恒诚工程质量检测有限公司 | 67
广西戈宏检测科技有限公司 | 66
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PmEzdXQxc2N5ZjEyZWtmZHU1eGQycDg8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVjk3NDIwMDYyNjAKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI1LTEyLTI1IDEwOjU0OjA3PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## Sheet3
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PmEzdXQxc2N5ZjEyZWtmZHU1eGQycDg8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVjk3NDIwMDYyNjAKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI1LTEyLTI1IDEwOjU0OjA3PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+